Справка

В соответствии с письмом от 10.12.2018  № 2547-18 Министра Чеченской Республики по туризму М.Б. Байтазиева о выделении ответственного представителя для включения в состав комиссии по проверке объектов туристического комплекса Чеченской Республики на предмет их подготовленности к летнему туристическому сезону 2019 года, старшим государственным инспектором отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Чеченской Республике Гайдаевым Ибрагимом Зималиевичем выявлены следующие нарушения в сфере электро- и теплоснабжения.

Гостиница Эдельвейс

БКТП-2-1/630кВА, котельная с 2-мя котлами марки RIM MAX-630кВт, ТЭП (ДЭС модель АД-373кВт):

Котельная с 2-мя котлами марки RIM MAX-630кВт;

1.	Отсутствует график тепловых нагрузок на котельную для поддержания температурного графика;

2.	Не соблюдаются  критерии надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3.	Не проведена наладка принадлежащих Гостинице Эдельвейс  тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

4.	Отсутствуют документы подтверждающие проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

5.	Не представлен утвержденный  план - мероприятий по подготовке к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

6.	Не представлен  плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

7.	Отсутствуют должностные, производственные инструкции и инструкции по эксплуатации для административно-технического, оперативно-ремонтного и дежурного персонала;

8.	Нет в наличие распорядительного документа руководителя организации о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

9.	Нет документа подтверждающего своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок;

10.	Нет учета и анализа нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма;

11.	Нет документов подтверждающих прохождение медицинского осмотра работников, связанных с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами;

12.	Нет документов подтверждающих обучение работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов;

13.	Нет в наличие оперативной документации, куда внесены результаты периодического обхода и осмотра рабочих мест при эксплуатации тепловых энергоустановок, в том числе и в ночное время;

14.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок котельной с 2-мя котлами марки RIM MAX-630кВт;

15.	Отсутствует техническая документация о прохождении технического обслуживания, ремонта, модернизации и реконструкции при эксплуатации тепловых энергоустановок;

16.	Отсутствует в наличие перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту;

17.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

18.	Отсутствует в наличие технической документации на тепловые энергоустановки;

19. 	Не установлено место нахождения заземляющего устройства котельной с 2-мя котлами марки RIM MAX-630кВт;

20.	Силовой кабель - 0,4кВ отходящий от БКТП-2-1/630кВА к ДЭС модель АД-373кВт положен в нарушении требований действующих правил ПТЭЭП (по поверхности земли);

21.	Силовой кабель - 0,4кВ отходящий от ДЭС модель АД-373кВт к котельной с 2-мя котлами марки RIM MAX-630кВт проложен в нарушении требований действующих правил ПТЭЭП (по поверхности земли);

22.	Шатровая крыша на БКТП-2-1/630кВА ветром разрушена, капли воды от талого снега лежащего на крыше попадают во внутрь  БКТП-2-1/630кВА через дверь отсека РУ-0,4кВ, брызги капель попадают на токоведущие части угрожая при этом возникновения технологического нарушения;

23.	Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров котельной с 2-мя котлами марки RIM MAX-630кВт, кабельных линий и электропроводки.

Блочная  комплектная  трансформаторная  подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью  630кВА (БКТП-2-1/630кВА);

24.	Заземляющий контур БКТП-2-1/630кВА проложен по поверхности земли, при этом ЗУ не защищен  от механических повреждений и от атмосферных осадков;

25.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

26.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию электроустановки БКТП-2-1/630кВА;

27.	Нет документов подтверждающих обучение работников, эксплуатирующих электроустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов;

28.	Нет в наличие распорядительного документа руководителя организации о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

29.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

30.	Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров БКТП-2-1/630кВА, кабельных линий и электропроводки.

Технологическая электростанция потребителя  (ТЭП ДЭС модель АД-373кВт)

31.	Не установлено место нахождения заземляющего устройства ТЭП ДЭС модель АД-373кВт;

32.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию электроустановки ТЭП ДЭС модель АД-373кВт;

33.	 Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров ТЭП ДЭС модель АД-373кВт, кабельных линий и электропроводки;

34.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации.

НИХЛОЙСКИЕ ВОДОПАДЫ

ТЭП ДЭС модель АД-125кВт, Н/В приемный щит-0,4кВ, навесные котлы марки ARDERIA

Навесные котлы марки ARDERIA;

35.	Отсутствует график тепловых нагрузок на котельную для поддержания температурного графика;

36.	Не соблюдаются  критерии надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

37.	Не проведена наладка принадлежащих тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

38.	Отсутствуют документы подтверждающие проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

39.	Не представлен утвержденный  план - мероприятий по подготовке к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

40.	Не представлен  плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

41.	Отсутствуют должностные, производственные инструкции и инструкции по эксплуатации для административно-технического, оперативно-ремонтного и дежурного персонала;

42.	Нет документа подтверждающего своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок;

43.	Нет учета и анализа нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма;

44.	Нет документов подтверждающих обучение работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов;

45.	Нет в наличие оперативной документации, куда внесены результаты периодического обхода и осмотра рабочих мест при эксплуатации тепловых энергоустановок, в том числе и в ночное время;

46.	Отсутствует техническая документация о прохождении технического обслуживания, ремонта, модернизации и реконструкции при эксплуатации тепловых энергоустановок;

47.	Отсутствует в наличие перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту;

48.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

49.	Отсутствует в наличие технической документации на тепловые энергоустановки

Низковольтный приемный щит-0,4кВ;

50. 	Нижняя часть ШРС-380В не закрыта ограждением от проникновения мелких грызунов  и гнездования  птиц;

51.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

52.	Не установлено место нахождения заземляющего устройства низковольтного приемного щита-0,4кВ;

53.	Прокладка электропроводки во всех помещениях выполнено в кабельных каналах и в гофрированных шлангах, однако проходы через стены по телу строительного бруса выполнено без защитных проходных гильз, что является не допустимыми уязвимыми местами;

54. 	Вводно-распределительное устройство (ВРУ-380В) не соответствует требованиям действующих НТД по электробезопасности (рабочий нулевой и защитный нулевой проводники подключены под один болт);

55.	Губки предохранителей на изоляторах ВРУ-380В отходящего на ресторан силового кабеля-380В подвержены чрезмерной нагрузке и горению, губки предохранителей установлены на -100А, а должны быть заменены на губки с изоляторами на -250А;

56.	Оборудование кухни ресторана не заземлено;

57.	Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров низковольтного приемного щита-0,4кВ, кабельных линий и электропроводки.

Технологическая электростанция потребителя  (ТЭП ДЭС модель АД-125кВт);

58.	Не установлено место нахождения заземляющего устройства ТЭП ДЭС модель АД-125кВт;

59.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

60.	ТЭП ДЭС модель АД-125кВт не очищен от масла и грязи.

КАЗЕНОЙ-АМ

котельная с 2-мя котлами марки ICI CALDAIE-515кВт, технологическая электростанция потребителя  (ТЭП ДЭС модель АД-410кВт);

Котельная с 2-мя котлами марки ICI CALDAIE-515кВт;

61.	Отсутствует график тепловых нагрузок на котельную для поддержания температурного графика;

62.	Не соблюдаются  критерии надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

63.	Не проведена наладка принадлежащих тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

64.	Отсутствуют документы подтверждающие проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

65.	Не представлен утвержденный  план - мероприятий по подготовке к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

66.	Не представлен  плановый график ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

67.	Отсутствуют должностные, производственные инструкции и инструкции по эксплуатации для административно-технического, оперативно-ремонтного и дежурного персонала;

68.	Нет в наличие распорядительного документа руководителя организации о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

69.	Нет документа подтверждающего своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции тепловых энергоустановок;

70.	Нет учета и анализа нарушений в работе тепловых энергоустановок, несчастных случаев и принятие мер по предупреждению аварийности и травматизма;

71.	Нет документов подтверждающих прохождение медицинского осмотра работников, связанных с опасными, вредными и неблагоприятными производственными факторами;

72.	Нет документов подтверждающих обучение работников, эксплуатирующих тепловые энергоустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов;

73.	Нет в наличие оперативной документации, куда внесены результаты периодического обхода и осмотра рабочих мест при эксплуатации тепловых энергоустановок, в том числе и в ночное время;

74.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок;

75.	Отсутствует техническая документация о прохождении технического обслуживания, ремонта, модернизации и реконструкции при эксплуатации тепловых энергоустановок;

76.	Отсутствует в наличие перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту;

77.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

78.	Отсутствует в наличие технической документации на тепловые энергоустановки.

Блочная  комплектная  трансформаторная  подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью  630кВА (БКТП-2-1/630кВА);

79.	Заземляющий контур БКТП-2-1/630кВА проложен по поверхности земли, при этом ЗУ не защищен  от механических повреждений и от атмосферных осадков;

80.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

81.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию электроустановки БКТП-2-1/630кВА;

82.	Нет документов подтверждающих обучение работников, эксплуатирующих электроустановки, руководителей структурного подразделения и специалистов;

83.	Нет в наличие распорядительного документа руководителя организации о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя;

84.	Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров БКТП-2-1/630кВА, кабельных линий и электропроводки;

85.	Силовой кабель - 0,4кВ отходящий от БКТП-2-1/630кВА к ДЭС модель АД-410кВт положен в нарушении требований действующих правил ПТЭЭП (по поверхности земли);

86.	Силовые кабельные линии-10кВ 2-шт от ВЛ-10кВ до БКТП-2-1/630кВА проложенные в траншее не засыпаны, не защищены от повреждения диких животных и наезда транспорта;

87.	Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров, кабельных линий-10кВ;

88.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию силовых кабельных линий-10кВ.

Технологическая электростанция потребителя  (ТЭП ДЭС модель АД-410кВт);

89.	Не установлено место нахождения заземляющего устройства ТЭП ДЭС модель АД-410кВт;

90.	Отсутствуют документы подтверждающие допуск в эксплуатацию электроустановки ТЭП ДЭС модель АД-410кВт;

91.	 Отсутствуют протокола испытания и измерения параметров ТЭП ДЭС модель АД-410кВт, кабельных линий и электропроводки;

92.	Отсутствует в наличие годовой (сезонного и месячного) план ремонта, утвержденного руководителем организации;

93.	ТЭП ДЭС модель АД-410кВт не очищен от масла и грязи.

старший государственный инспектор

отдела энергетического надзора и по

надзору за гидротехническими сооружениями

по Чеченской Республике                                                                                                Гайдаев И.З.